附件2

2023年12月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

| 序号 | 被投诉单位 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网北京市电力公司朝阳供电公司 | 北京市朝阳区群众反映，其经营酒店近期电费突增，联系供电企业告知2021年11月至2023年7月电表未读取度数导致，因其未缴纳电费供电企业对其实施中止供电。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人处现场为经营旅店用电，2023年8月25日，供电企业工作人员通过现场核查，发现投诉人处计量采集器故障，自2021年10月至2023年7月采集器上传数据为零度，期间只产生了变压器空载损耗电量，供电企业修复采集设备后，2023年8月采集器将计量表的实际表底上传至供电企业系统，随后经催收后投诉人未缴纳电费，供电企业对投诉人采取停电措施。已督促供电企业加强与投诉人的沟通协商，达成一致意见后及时恢复供电。目前，供电企业已为投诉人恢复供电。 |
| 2 | 山西地方电力公司 | 吕梁市临县群众反映，其居住地近期发生不明原因停电，供电企业未及时抢修恢复供电。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人处2023年11月6日上午11时45分，因大树倾倒将导线和电杆拽倒导致停电。供电企业因物资未到位致使11月7日下午5时40分线路才恢复送电，本次停电时间共计29时55分。已责令供电企业加强山区配电网运维，按照运行规程扎实开展巡视工作，统筹物资调配，缩短抢修时间。目前，供电企业已对运行年代长的设备增加巡视次数，发现缺陷及时处理。经回访，投诉人表示满意。 |
| 3 | 山西光硕建设工程管理有限责任公司 | 太原市晋源区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现山西光硕建设工程管理有限责任公司冒用其高压电工证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。山西光硕建设工程管理有限责任公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 4 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 秦皇岛市青龙满族自治县群众反映，其2023年9月28日其向供电企业报装三相电表，材料齐全，已受理申请，10月12日供电企业将报装材料退回，告知因电压不足，不能批复。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人于2023年9月28日向供电企业报装三相电，由于投诉人所在台区存在重载情况，且经监测已出现过低电压问题，因此未同意投诉人负荷接入申请，并于2023年10月12日将投诉人资料退回。已督促供电企业开展台区重载治理，治理完成后为投诉人办理报装业务。目前，供电企业针对台区重载情况，实施了台区增容和低压线路改造，并于12月14日为投诉人装表接电。 |
| 5 | 国网黑龙江省电力有限公司鸡西供电公司 | 鸡西市虎林市群众反映，其居住村庄近几年经常发生停电。联系供电企业未解决。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。近2个月，投诉人所在区域共停电13次，其中供电企业责任4次、非供电企业责任9次。已督促供电企业开展线路改造，减少停电次数，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已报技改大修，将石大线、永幸支线、向阳分线绝缘化改造，计划于2024年4月30日竣工。 |
| 6 | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市南岗区群众反映，10月16日其通过“网上国网”APP申请报装充电桩电表，手续齐全已受理，但电表一直未安装。其10月18日查询显示业务已受理，但10月23日再次查询显示重新受理。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人10月16日在“网上国网”APP申请办理充电桩业务，10月17日供电企业受理成功，于10月23日完成现场勘察，现场勘察时间已超过规定时限。已督促供电企业及时为投诉人装表接电，进一步规范报装管理工作，杜绝“体外循环”问题。目前，供电企业已完成充电桩安装并送电，对相关人员进行了考核，并向投诉人致歉。经回访，投诉人表示满意。 |
| 7 | 国网黑龙江省电力有限公司佳木斯供电公司 | 佳木斯市桦南县群众反映，其多次收到供电企业给其下发的他人用电短信。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人同一小区其他用户因手机号码与投诉人号码相近，在向供电企业提供号码时错误提供了投诉人电话，导致投诉人多次收到非自家的催费短信。已督促供电企业及时变更号码，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已为投诉人修改完毕。经回访，投诉人表示满意。 |
| 8 | 国网上海市电力公司市北供电公司 | 上海宝山区群众反映，供电企业在其家未同意情况下更换其家电表。联系供电企业申请校验旧电表，供电企业告知旧电表按照报废处理无法校验，并表述其2005年自行出资购买电表，但供电企业告知电表产权属于供电企业。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。供电企业为投诉人换表前已履行告知义务，但新旧电表底数未及时与投诉人予以确认，对仍在留存期限内旧表拒绝提供校验服务，存在换表流程不规范、供电服务处理不及时的情况。投诉人反映的出资购买电表费用，实际为早期供电企业依据相关规定向投诉人收取的分时电表安装费用，与电表本身产权归属无关。已督促供电企业与投诉人确认新旧电表底数并按规提供校验服务。目前，供电企业已向投诉人提供旧表底数及电表照片供投诉人核对，旧表已按流程申请办理校验，校验结果为合格。 |
| 9 | 江苏修远能源科技有限公司 | 南京市江宁区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现江苏修远能源科技有限公司冒用其电工证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。江苏修远能源科技有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。 |
| 10 | 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 | 亳州市谯城区群众反映，其经营养殖场，为农业用电类型。2023年8月份因电费异常联系供电企业核实，供电企业告知2019年已给其改为非工业用电。希望调查解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负全部责任。供电企业在未事先告知投诉人的情况下，变更投诉人电价类别。已督促供电企业核实投诉人用电类型，严格执行国家电价政策，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已将投诉人电价重新调整成农业生产电价，并针对前期电价差额予以退补。经回访，投诉人表示满意。 |
| 11 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 六安市金安区群众反映，其企业所在地近3个月经常发生停电。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在线路近3个月共发生5次停电，其中供电企业产权设备故障导致停电3此、用户产权设备故障导致停电2次。已督促供电企业加强线路设备巡视巡查，及时消缺安全隐患，有效提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业计划新设一路35kV电源以满足相关企业保障需求，提升工业园周边线路承载力。经回访，投诉人表示满意。 |
| 12 | 国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司 | 蚌埠市蚌山区群众反映，其家近期因供电企业工作人员更换电表导致停电，且供电企业工作人员未告知其旧表底数。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人家中停电系供电企业更换电表所致。供电企业更换电表前已于楼道间张贴了换表通知，但换表通知未注明换表涉及对象，换表时供电企业工作人员未请投诉人确认旧表底数并签章，存在换表不规范的情况。已督促供电企业加强业务培训，规范换表流程，并将旧表底数照片与投诉人沟通确认。目前，供电企业已与投诉人就旧表底数进行确认。经回访，投诉人表示满意。 |
| 13 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 泉州市石狮市群众反映，其家发生欠费停电，但停电未提前通知。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人属智能交费自动停电用户，投诉人申请电表过户已确认同意《智能交费用户供用电协议》。供电企业在执行停电前一天，向投诉人发送欠费停电短信，提醒投诉人将于次日暂停供电，但未按《供电营业规则》要求在停电前30分钟再次告知，存在停电通知不到位的情况。已要求供电企业规范智能交费停电通知，确保停电通知有效告知情况下，再执行停电操作。 |
| 14 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 泉州市南安市群众反映，其居住村庄近3个月经常发生停电。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所属供电线路近3个月共发生8次停电，其中计划停电2次、故障停电1次、受台风影响引发的停电消缺及高压故障5次。已督促供电企业加快该线路整体改造，加强线路运维、巡视工作，及时消除线路遗留的设备缺陷，并常态化开展树障清理工作。目前，供电企业已完成线路改造工作，并加强线路运维，消除设备缺陷。 |
| 15 | 江西岸森建设工程有限公司 | 上饶市信州区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现江西岸森建设工程有限公司冒用其电工证。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。江西岸森建设工程有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑其相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。 |
| 16 | 国网山东省电力公司东营供电公司 | 东营市东营区群众反映，其手机频繁接收到供电企业下发的他人用电信息。联系供电企业未解决。希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在村庄因外来租户较多，前期供电企业维护系统用电信息联系方式时，相关信息由户主本人或村委会提供，在信息收集环节供电企业工作人员在系统中将投诉人信息录入错误。已督促供电企业及时更正投诉人用电信息，并举一反三进行排查整改。目前，供电企业已在系统中完成信息更改，并将具体情况向投诉人解释说明。 |
| 17 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 | 许昌市禹州市群众反映，其居住小区近1个月经常发生停电。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所属线路近2个月共发生停电6次，其中故障停电5次、用户侧故障停电1次。已督促供电企业加强设备故障处理，强化线路运维管理。目前，供电企业已完成故障处置，下一步将做好日常运维，提高设备测温、带电检测质量，对该线路上专变用户进行排查，及早发现设备潜在隐患。经回访，投诉人表示满意。 |
| 18 | 国网河南省电力公司周口供电公司 | 周口市郸城县群众反映，其居住村庄电压不稳。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人反映台区为老旧台区，变压器容量为200kVA，供电半径为600米，所带用户136户，户均容量为1.47kVA，在夏季大负荷期间确实存在“电压不稳”的情况。已督促供电企业开展台区改造，彻底解决电压不稳问题。目前，供电企业已组织人员对该台区进行勘察设计，将该台区纳入2023年配网第二批储备项目，但因投资计划暂未下达，物资未到位，预计2024年1月底彻底处理完成。经回访，投诉人表示满意。 |
| 19 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 武汉市江夏区群众反映，其居住小区1年多以来经常发生停电。联系供电企业未解决。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉单位负全部责任。投诉人所属线路2023年共发生停电10次。已督促供电企业加强重过载台区的负荷监控，对该地区所有台区的负荷情况进行监控，发现负荷突增后第一时间进行处理，及时解决三相不平衡导致的重过载问题，加快推进用电安全隐患整改和台区增容、增点工作。目前，供电企业针对该地区存在故障隐患的低压分接箱、瓷保险、低压线路制定改造计划，将嵌入投诉人屋内的计量表箱移至室外，及时消除线路缺陷、隐患，提高线路可靠性。 |
| 20 | 国网湖北省电力有限公司黄冈供电公司 | 黄冈市英山县群众反映，其居住地近几年时常出现低电压的情况。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区容量50kVA、供电户数49户、户均容量1.02kVA，台区有一茶叶加工厂用电（用电负荷40kW），加之每户均有1至2台3kW炒茶设备。近几年，每到3、4月份茶叶加工旺季时段，会出现短时低电压情况，对用户茶叶加工期间用电有一定影响。经现场实测投诉人电表电压233.7V，但投诉人及周边居民炒茶设备及其它大功率电器同时开启后，投诉人室内实测电压192.8V。供电企业已于2023年10月将该地区改造工作纳入储备计划，计划更换台区主干线。已督促供电企业加快设备改造进程，并将改造情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已完成整改，配变增容到200kVA，改造低压线路1.662公里。经回访，投诉人表示满意。 |
| 21 | 湖南郴电国际发展股份有限公司 | 郴州市苏仙区群众反映，其居住村庄近1个月经常发生停电。联系供电企业未解决。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所属线路2023年共发生停电11次，其中外力破坏导致停电2次、线路或设备故障导致停电4次、线路改造配合计划停电5次。已督促供电企业加强线路改造、巡检力度，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已加大线路巡视频次，进一步规范计划停电管理。经回访，投诉人表示满意。 |
| 22 | 浏阳新华电力有限公司 | 长沙市浏阳市群众反映，其居住村庄近2年经常发生停电，且近1个月内因线路检修或设备故障，已累计停电6次。希望彻底解决此问题。 | 经调查。反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所属线路近1个月内共停电6次，其中供电企业责任停电3次、非供电企业责任停电3次，停电原因为计划停电、设备故障、高峰负荷转供等。已督促供电企业加强线路巡视力度，开展线路改造升级，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已新架设一条10kV 供电线路来缓解供电压力。经回访，投诉人表示满意。 |
| 23 | 广西电网有限责任公司钦州供电局 | 钦州市钦南区群众反映，其10月份未收到供电企业发送的9月份电费账单，便向其进行短信一级催收。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。供电企业系统故障导致投诉人9月电费帐单短信发送不成功，致使投诉人在未收到电费账单的情况下先收到催收短信。供电企业系统恢复后，已成功向投诉人补发电费帐单短信。已督促供电企业做好信息系统的维护，规范催费工作，妥善解决投诉人的合理诉求。目前，供电企业已多渠道向投诉人进行了诚挚道歉并沟通解释。 |
| 24 | 广西嘉纯电力工程有限公司 | 来宾市合山市群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现广西嘉纯电力工程有限公司提供虚假材料，冒用其工程师。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。广西嘉纯电力工程有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致举报人相关证件信息被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件，督促该企业进一步提高规范持证意识，严格按照规定要求做好本公司在职人员的管理工作，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。 |
| 25 | 国网四川省电力公司南充供电公司 | 南充市南部县群众反映，供电企业向其居住地发布停电通知，告知11月1日至11月7日每日7:00至18:30停电，但11月1日和2日均未按承诺时间恢复供电。期盼督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区因架设南部-仪陇牵引站220kV线路工程，需在11月1日至11月7日每日7:00至18:30实施计划停电，供电企业在停电前一周对辖区用户提前进行停电宣传告知。但11月1日和2日因施工难度较大，造成两天均延迟送电。已督促供电企业加强后续施工计划管理，精准掌控项目施工进度，每天的施工必须在计划时间内完成并恢复供电，防止类似事件再次发生。目前，供电企业已与建设施工单位召开专题协商会，确保了11月3日至7日再未发生延迟送电的情况。经回访，投诉人表示满意。 |
| 26 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都市都江堰市群众反映，其商铺所在地近6个月经常因检修路线导致停电。虽每次停电供电企业均会进行通知，但部分停电未按承诺时间恢复供电。期盼尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在台区近6月共发生停电4次，其中计划检修3次、用户产权设备故障短时中断供电1次。除5月9日计划检修因工作量大从原停电结束时间12：00延期至15:00,其余2次计划检修工作均在发布时间内完成。已督促供电企业加强计划停电管控，增加检修人员，提高检修效率。目前，供电企业已就短时中断供电原因和通知时间与停电时间不符的向投诉人进行沟通解释。经回访，投诉人表示满意。 |
| 27 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 甘孜藏族自治州丹巴县群众反映，其居住地变压器容量小，存在低电压问题。联系供电企业未彻底解决。期盼彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所属台区确实存在低电压问题，供电企业已将投诉人接线调整至其他台区，调整后测得电压为203V、204V、204V，电能质量问题得到一定缓解，但在用电高峰期时仍存在低电压情况。已督促供电企业对该台区进行改造，彻底解决低电压问题。目前，供电企业已对低压台区和线路改造工程进行了项目储备，预计2024年5月改造完成。 |
| 28 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 甘孜藏族自治州德格县群众反映，11月12日其居住地在未提前收到通知的情况下停电，且供电企业未及时恢复供电。期盼尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地11月12日因线路故障导致停电，受大雪、供电企业运维人员较少、逐基登杆排查难度大的影响，供电企业排查故障时间过长，导致11月16日恢复供电。已督促供电企业加强特殊天气巡视力度，统筹调配人员，在保障安全的前提下加快抢修进度。 |
| 29 | 云南电网公司迪庆供电局 | 迪庆藏族自治州香格里拉市群众反映，其居住地低电压问题已持续1个月。期盼尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地近期天气转冷，台区变压器负荷增加，导致用电高峰时段投诉人用电处出现低电压情况。已要求供电企业制定低电压整改方案，尽快开展相关改造工作，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已将投诉人改接至邻近台区用电，现场测量用电高峰期电压229.4V，电压合格。经回访，投诉人表示满意。 |
| 30 | 云南电网公司玉溪供电局 | 玉溪市通海县群众反映，其家附近供电企业产权的电线近3个月经常着火。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区存在低压导线线径与投诉人负荷需求不匹配问题，致使线路着火停电。供电企业已开展项目改造，但因线路通道协调受阻，导致项目改造推进滞后。已督促供电企业加快应急项目立项，解决投诉人负荷激增问题，并将具体情况向投诉人解释说明，目前，供电企业正积极协调线路通道，待具备条件后及时开展低压线路改造。经回访，投诉人表示满意。 |
| 31 | 云南电网公司昭通供电局 | 昭通市镇雄县群众反映，因其家电表线路老化，向供电企业申请报修，但供电企业未及时开展报修工作。希望解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人家中表计出线空开故障不能合闸登记报修，供电企业未在规定时限内联系投诉人处理，且后续对投诉人报修工作进度跟踪不到位。已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，加强故障抢修进度跟踪管控力度，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业报修人员已为投诉人更换表计出线空开后恢复供电，投诉人问题已解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 32 | 云南电网公司昆明供电局 | 昆明市五华区群众反映，其向供电企业申请报装充电桩电表，供电企业工作人员到现场勘查后，告知其因小区供电产权未移交，故需其自行出资安装。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在小区供电设施产权确属于供电企业产权，符合延伸政策要求，供电企业工作人员不清楚小区供电设施产权归属造成投诉人报装延期。已督促供电企业严格按照供电业务规则及“获得电力”相关要求，压缩办电时限，减少环节流程，做好用电报装业务，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已重新组织现场勘查，配合投诉人完成充电桩接入工作。经回访，投诉人表示满意。 |
| 33 | 国网西藏电力有限公司那曲供电公司 | 那曲市巴青县群众反映，其所在地近期经常发生停电，供电企业更换了新的变压器，但未彻底解决停电问题。希望彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所属线路近1周共发生停电3次，其中变压器故障停电1次、过负荷导致低压开关跳闸停电1次、计划停电1次。投诉人所经营的酒店在报装时满足“三零三省”供电服务条件，采取公共变压器低压接入，报装时容量较低，由于冬季酒店采暖负荷突增，出现低压开关跳闸情况。已督促供电企业提前做好负荷测算，减少因变压器容量不足导致的停电。目前，供电企业已将投诉人所处地点变压器更换为400kVA变压器，投诉人用电恢复正常。 |
| 34 | 国网西藏电力有限公司山南供电公司 | 山南市洛扎县群众反映，其居住村庄近1个月因线路故障导致经常停电。希望彻底解决此问题。 | 经调查，投诉人反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所属线路2023年共发生停电7次，恶劣天气导致跳闸停电3次、计划停电2次、用户侧设备故障停电1次、故障导致停电1次。已督促供电企业重点关注易跳闸线路，加强停电计划管控，做好冬季保供工作。目前，供电企业协助投诉人开展了用户侧隐患排查，帮助投诉人恢复供电，并举一反三，加强停电计划管理工作，完善供、停电信息报备流程，及时发布检修信息。 |
| 35 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 | 拉萨市城关区群众反映，其酒店所在地近期连续发生3次停电。希望督促解决此问题。 | 经调查，投诉事项属实。被投诉单位负全部责任。投诉人所属线路1天内同一条线路发生停电3次，其中倒负荷停电1次、故障停电2次，且停电后供电企业未及时告知用户停电信息。已督促供电企业开展故障开关跳闸分析，推进配网改造工程尽快落地实施。目前，供电企业已对故障开关进行分析，已抢修恢复供电。 |
| 36 | 国网陕西省电力有限公司渭南供电公司 | 渭南市合阳县群众反映，其家10月份电费突增。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人家表计2018年前曾发生过表计接反，产生反向电量834千瓦时，且费用2018年前已结清。2023年10月28日供电企业对该台区进行批量换表时，错误将曾产生的反向834千瓦时电量重复计量，致使投诉人电费突增。已要求供电企业及时整改，加强抄表计费管理，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已与投诉人协商后退补了相关电费。经回访，投诉人表示满意。 |
| 37 | 国网陕西省电力有限公司榆林供电公司 | 榆林市横山县群众反映，其居住村庄低电压已持续1年多。联系供电企业未解决。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。反映人所属台区配变容量30kVA，用户数量33户，户均容量为0.91kVA，不满足户均容量要求。现场测量台区配电柜出口电压227V，用户侧电压176V，电压不合格。已要求供电企业开展台区改造，尽快解决低电压问题。目前，供电企业计划新增布点1个，解决用户低压问题，并将该台区改造计划纳入2024年第一批电网改造项目实施。 |
| 38 | 国网陕西省电力有限公司汉中供电公司 | 汉中市宁强县群众反映，其居住村庄因线路老化导致低电压已持续多年。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在该配变关口电压正常，负荷高峰期现场测量投诉人处电压分别为172伏、184伏、179伏，存在用户侧低电压问题。已要求供电企业抓紧制定低电压整治方案，尽快解决低电压问题。目前，供电企业已在该地新增布点配变2台，低电压问题得到缓解，并计划在2024年6月底前完成整村改造，彻底解决低电压问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 39 | 国网甘肃省电力公司庆阳供电公司 | 庆阳市环县群众反映，其居住村庄低电压问题已持续6个月。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在配变容量30kVA，带低压居民用户23户，该台区为2006年农网改造工程，用电高峰期现场实测，投诉人家中电压值为177V，不符合国家标准，确实存在低电压问题。已督促供电企业将此配变纳入改造项目中，彻底解决低电压问题。目前，供电企业已将变压器档位进行调整，暂时缓解了低电压问题，并将该配变纳入2024年储备项目，预计2024年12月前改造完成。经回访，投诉人表示满意。 |
| 40 | 国网新疆电力有限公司巴州供电公司 | 巴音郭楞蒙古族自治州库尔勒市群众反映，其家因欠费导致停电，交纳电费后供电企业未及时恢复供电。希望调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人家中因欠费导致停电，投诉人当日缴纳电费，但因供电企业系统终端响应超时，投诉人缴纳的电费未及时下发至电表，导致未完成复电。已要求供电企业提升供电服务水平，加强欠费复电管理，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业工作人员已向投诉人解释交纳电费未恢复供电的原因，且现场使用掌机为投诉人重新写卡后，投诉人家中恢复供电。经回访，投诉人表示满意。 |